## 节点
根节点编号 | 设备 | 中间节点编号 | 一级部件 | 中间节点编号 | 二级部件 | 叶子节点编号 | 状态量组别 | 状态量 | 权重 | 轻度劣化（1-3分） | 中度劣化（4-6分） | 严重劣化（7-10分） | 类型 | 单精量测点 | 状态量测点
0 | 水泵水轮机 | 1 | 尾水管 | 101 | 尾水管本体 | 10101 | 尾水管进口压力脉动 | 满足要求 | 5 | 压力脉动满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {56}{768}{1480}{2192} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 10102 | 尾水锥管出口压力脉动 | 满足要求 | 5 | 压力脉动满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {57}{769}{1481}{2193} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 10103 | 尾水肘管压力脉动 | 满足要求 | 5 | 压力脉动满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {58}{770}{1482}{2194} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 10104 | 尾水管出口压力脉动 | 满足要求 | 5 | 压力脉动满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {59}{771}{1483}{2195} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 10105 | 涂层 | 流道面油漆或涂层无脱落 | 2 | 流道面油漆或涂层脱落面积小于5%，连续面积不大于400cm2 | 流道面油漆或涂层脱落面积在5%至30%之间，或连续面积大于400cm2 | 流道面油漆或涂层脱落面积超过30% | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10106 | 空蚀 | 无空蚀发生 | 4 | 无空蚀发生 | 流道面中度空蚀，深度小于1mm | 流道面空蚀严重，深度超过3mm，但不超过20%壁厚设计值 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10107 | 腐蚀 | 无腐蚀发生 | 4 | 无腐蚀发生 | 流道面中度腐蚀，深度小于1mm | 流道面腐蚀严重，深度超过3mm，但不超过20%壁厚设计值 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10108 | 磨蚀 | 无磨蚀发生 | 4 | 无磨蚀发生 | 流道面中度磨蚀，深度小于1mm | 流道面磨蚀严重，深度超过3mm，但不超过20%壁厚设计值 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10109 | 可拆卸泄流环 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 9 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10110 | 尾水格栅 | 无断裂及螺栓脱落 | 7 | 本体无断裂；螺栓无脱落 | - | 本体断裂或螺栓脱落 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10111 | 本体变形 | 无明显变形 | 7 | 无明显变形 | - | 有明显变形 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10112 | 裂纹 | 无裂纹 | 9 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 102 | 尾水管进人门 | 10201 | 进人门密封 | 无漏水，密封条无损坏，密封面无腐蚀，密封面无裂纹 | 9 | 无漏水，密封完好无老化现象，密封面无腐蚀，无裂纹 | 无漏水，密封完好有轻微老化现象，密封面有轻微腐蚀，无裂纹 | 有漏水，密封老化或破损，密封面腐蚀严重，有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10202 | 进人门连接螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 10 | 螺栓伸长量或预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀；无裂纹 | - | 螺栓伸长量或预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓锈蚀面积20%以上；螺栓关键部位有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 10203 | 结构完整性 | 强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  | 2 | 蜗壳座环 | 201 | 蜗壳本体 | 20101 | 蜗壳进口压力脉动 | 满足要求 | 5 | 满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {50}{762}{1474}{2186} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 20102 | 涂层 | 流道面油漆或涂层无脱落 | 2 | 流道面油漆或涂层脱落面积小于5%，连续面积不大于400cm2 | 流道面油漆或涂层脱落面积在5%至30%之间，或连续面积大于400cm2 | 流道面油漆或涂层脱落面积超过30% | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20103 | 腐蚀 | 无腐蚀发生 | 4 | 无腐蚀发生 | 流道面中度腐蚀，深度小于1mm | 流道面腐蚀严重，深度超过3mm，但不超过20%壁厚设计值 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20104 | 磨蚀 | 无磨蚀发生 | 4 | 无磨蚀发生 | 流道面中度磨蚀，深度小于1mm | 流道面磨蚀严重，深度超过3mm，但不超过20%壁厚设计值 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20105 | 裂纹 | 无裂纹 | 9 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 202 | 蜗壳进人门 | 20201 | 进人门密封 | 无漏水，密封条无损坏，密封面无腐蚀，密封面无裂纹 | 9 | 不漏水，密封完好无老化现象，密封面无腐蚀，无裂纹 | 无漏水，密封完好有轻微老化现象，密封面有轻微腐蚀，无裂纹 | 有漏水，密封老化或破损，密封面腐蚀严重，有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20202 | 进人门连接螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 10 | 螺栓伸长量或预紧力矩满足设计要求；螺栓划线位置无偏移；螺栓无锈蚀；PT 或MT 无裂纹 | - | 螺栓伸长量或预紧力矩不满足设计要求；螺栓划线位置出现偏移；螺栓有锈蚀；PT 或MT 有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20203 | 结构完整性 | 强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 203 | 座环本体 | 20301 | 涂层 | 流道面油漆或涂层无脱落 | 2 | 流道面油漆或涂层脱落面积小于5%，连续面积不大于400cm2 | 流道面油漆或涂层脱落面积在5%至30%之间，或连续面积大于400cm2 | 流道面油漆或涂层脱落面积超过30% | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20302 | 空蚀 | 无空蚀发生 | 9 | 无空蚀发生 | 流道面中度空蚀，深度小于1mm | 流道面空蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20303 | 腐蚀 | 无腐蚀发生 | 4 | 无腐蚀发生 | 流道面中度腐蚀，深度小于1mm | 流道面腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20304 | 磨蚀 | 无磨蚀发生 | 7 | 无磨损发生 | 流道面中度磨损，磨损深度小于1mm | 流道面磨损严重，磨损深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20305 | 密封面质量 | 座环和顶盖把合面无锈蚀；座环侧密封接触面无锈蚀，无漏水 | 10 | 座环和顶盖把合面轻微锈蚀，座环侧密封接触面无锈蚀，无漏水 | 座环和顶盖把合面中等锈蚀，座环侧密封接触面锈蚀,无漏水 | 座环和顶盖把合面锈蚀严重，座环侧密封接触面锈蚀严重，有漏水 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20306 | 裂纹 | 无裂纹 | 10 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 20307 | 结构完整性 | 强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  | 3 | 导水机构 | 301 | 顶盖 | 30101 | 顶盖垂直振动 | 满足相关标准与生产厂家要求 | 7 | 满足合同要求 | - | 超出合同要求 | 在线 | {99}{811}{1523}{2235} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 30102 | 顶盖水平X向振动 | 满足相关标准与生产厂家要求 | 7 | 满足合同要求 | - | 超出合同要求 | 在线 | {102}{814}{1526}{2238} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 30103 | 顶盖水平Y向振动 | 满足相关标准与生产厂家要求 | 7 | 满足合同要求 | - | 超出合同要求 | 在线 | {106}{818}{1530}{2242} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 30104 | 上迷宫环温度 | 满足设计要求 | 6 | 机组正常运行时最高温度低于制造厂家要求 | 机组正常运行时最高温度高于高限 | 机组正常运行时最高温度高于高高限 | 在线 | {479；480}{1191；1192}{1903；1904}{2615；2616} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 30105 | 涂层 | 油漆或涂层无脱落 | 2 | 油漆脱落面积小于20%，锈蚀面积小于20% | 油漆或涂层脱落面积在20%至50%之间，有锈蚀面积在20%至50%之间 | 油漆或涂层脱落面积超过50%；锈蚀面积超过50%，老化严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30106 | 腐蚀 | 无腐蚀 | 4 | 无腐蚀发生 | 流道面中度腐蚀，深度小于1mm | 流道面腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30107 | 顶盖固定止漏环 | 表面无腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙均匀，不大于2倍设计间隙值 | 9 | 止漏环表面轻微腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙小于1.5 倍设计间隙值 | 止漏环表面局部腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙大于1.5 小于2 倍设计间隙值 | 止漏环表面严重腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙大于2 倍设计间隙值（可根据机组实际情况进行调整） | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30108 | 顶盖固定止漏环固定螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 9 | 螺栓伸长量或预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀；无裂纹 | - | 螺栓伸长量或预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓锈蚀面积20%以上；螺栓关键部位有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30109 | 顶盖抗磨板 | 表面无腐蚀、空蚀、磨损；抗磨板平面度满足设计要求值 | 9 | 表面轻微腐蚀、空蚀、磨损，面积小于5%；抗磨板平面度满足设计要求值；顶盖、底环抗磨板间距满足设计要求 | 表面中等腐蚀、空蚀、磨损，面积为5~10%；抗磨板平面度满足设计要求值；顶盖、底环抗磨板间距满足设计要求 | 表面严重腐蚀、空蚀、磨损，面积超过10%；抗磨板平面度不满足设计要求值；顶盖、底环抗磨板间距不满足设计要求 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30110 | 顶盖抗磨板把合螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓应无松动、无锈蚀、无裂纹 | 6 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30111 | 顶盖平压管、转轮排气管 | 无空蚀，磨蚀；焊缝无裂纹；接头连接可靠无漏水 | 7 | 顶盖平压管、转轮排气管空蚀或磨蚀深度小于1mm；管路或焊缝无裂纹；管接头无漏水 | 顶盖平压管、转轮排气管空蚀或磨蚀深度大于1mm；管路或焊缝无裂纹；管接头有滴漏 | 顶盖平压管、转轮排气管空蚀或磨蚀深度大于2mm；管路或焊缝有裂纹；管接头漏水 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30112 | 导叶限位块（销） | 焊缝无裂纹 | 9 | 导叶限位块MT 或PT 探伤焊缝无裂纹；限位销无松动或退出 | - | 导叶限位块MT 或PT 探伤焊缝有裂纹；限位销松动退出 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30113 | 顶盖密封 | 无漏水，密封条无损坏，密封面无腐蚀，密封面无损伤 | 10 | 座环和顶盖把合面轻微锈蚀，顶盖侧密封接触面无锈蚀，无漏水 | 座环和顶盖把合面中等锈蚀，顶盖侧密封接触面锈蚀,无漏水 | 座环和顶盖把合面锈蚀严重，顶盖侧密封接触面锈蚀严重，有漏水 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30114 | 顶盖连接螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 10 | 螺栓划线位置无偏移，螺栓伸长量满足设计要求；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀；PT 或MT 无裂纹； | - | 螺栓划线位置出现偏移，螺栓伸长量不满足设计要求；螺栓锈蚀面积20%以上；螺栓关键部位有锈蚀；PT 或MT 有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30115 | 裂纹 | 无裂纹 | 10 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30116 | 结构完整性 | 刚强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 302 | 底环 | 30201 | 涂层 | 油漆或涂层无脱落 | 2 | 油漆脱落面积小于20%，锈蚀面积小于20% | 油漆或涂层脱落面积在20%至50%之间，有锈蚀面积在20%至50%之间 | 油漆或涂层脱落面积超过50%；锈蚀面积超过50%，老化严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30202 | 腐蚀 | 无腐蚀 | 4 | 无腐蚀发生 | 流道面中度腐蚀，深度小于1mm | 流道面腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30203 | 底环固定止漏环 | 表面无腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙均匀，不大于2倍设计间隙值 | 9 | 止漏环表面轻微腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙小于1.5 倍设计间隙值 | 止漏环表面局部腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙大于1.5 小于2 倍设计间隙值 | 止漏环表面严重腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙大于2 倍设计间隙值（可根据机组实际情况进行调整） | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30204 | 底环抗磨板 | 表面无腐蚀、空蚀、磨损；抗磨板平面度满足设计要求值 | 4 | 表面轻微腐蚀、空蚀、磨损，面积小于5%；抗磨板平面度满足设计要求值 | 表面中等腐蚀、空蚀、磨损，面积为5~10%；抗磨板平面度满足设计要求值 | 表面严重腐蚀、空蚀、磨损，面积超过10%；抗磨板平面度不满足设计要求值； | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30205 | 底环抗磨板连接螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓应无松动、无锈蚀、无裂纹 | 9 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30206 | 导叶下轴套 | 无磨损；配合间隙满足设计要求 | 5 | 导叶下轴套轻微磨损，深度小于0.1mm；导叶下轴套无裂纹 | 导叶下轴套中等磨损，深度大于0.1mm，小于0.3mm；导叶下轴套有微裂纹 | 导叶下轴套严重磨损，深度大于0.3mm；导叶下轴套有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30207 | 导叶下轴套密封 | 导叶下轴套密封无漏水，无损坏 | 7 | 导叶下轴套密封良好，导叶下轴套无漏水 | 导叶下轴套密封中等磨损，导叶下轴套漏水 | 导叶下轴套密封严重磨损或损坏，导叶下轴套漏水严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30208 | 底环/座环密封 | 无漏水，密封条无损坏，密封面无腐蚀，密封面无损伤 | 6 | 座环和底环把合面轻微锈蚀，底环侧密封接触面无锈蚀，无漏水 | 座环和底环把合面中等锈蚀，底环侧密封接触面锈蚀,无漏水 | 座环和底环把合面锈蚀严重，底环侧密封接触面锈蚀严重，有漏水 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30209 | 底环/座环连接螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 7 | 螺栓划线位置无偏移，螺栓伸长量满足设计要求；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀；PT 或MT 无裂纹 | - | 螺栓划线位置出现偏移，螺栓伸长量不满足设计要求；螺栓锈蚀面积20%以上；螺栓关键部位有锈蚀；PT 或MT 有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30210 | 裂纹 | 无裂纹 | 8 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30211 | 结构完整性 | 刚强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 303 | 活动导叶 | 30301 | 空蚀 | 无空蚀发生 | 8 | 导叶无空蚀发生 | 导叶中度空蚀，深度小于1mm | 导叶空蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30302 | 腐蚀 | 无腐蚀发生 | 8 | 导叶无腐蚀发生 | 导叶中度腐蚀，深度小于1mm | 导叶腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30303 | 磨蚀 | 无磨蚀发生 | 8 | 无磨损发生 | 流道面中度磨损，磨损深度小于1mm | 流道面磨损严重，磨损深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30304 | 导叶端面间隙 | 导叶端面间隙值满足设计要求 | 6 | 导叶端面间隙值满足设计要求 | - | 导叶端面间隙不满足设计值要求；球阀平压时间增加；停机时间增加 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30305 | 导叶立面间隙 | 导叶立面间隙值满足设计要求 | 6 | 导叶立面间隙满足设计值要求 | - | 导叶立面间隙不满足设计值要求；球阀平压时间增加；停机时间增加 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30306 | 导叶抗重螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀，无损伤 | 6 | 螺栓划线位置无偏移，预紧力矩满足设计要求；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀 | - | 螺栓划线位置出现偏移，预紧力矩不满足设计要求；螺栓锈蚀面积大于20%；螺栓关键部位有锈蚀 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30307 | 裂纹 | 无裂纹 | 8 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30308 | 结构完整性 | 刚强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 304 | 导叶套筒、拐臂及连杆 | 30401 | 剪断销报警 | 无报警 | 10 | 不报警 | - | 报警 | 在线 | {-1}{-1}{-1}{-1} | {628}{2542}{4456}{6370}
[6 empty] | 30402 | 涂层 | 油漆或涂层无脱落 | 2 | 油漆脱落面积小于20%，锈蚀面积小于20% | 油漆或涂层脱落面积在20%至50%之间，有锈蚀面积在20%至50%之间 | 油漆或涂层脱落面积超过50%；锈蚀面积超过50%，老化严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30403 | 腐蚀 | 无腐蚀 | 4 | 无腐蚀发生 | 套筒中度腐蚀，深度小于1mm | 套筒腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30404 | 导叶中轴套 | 导叶中轴套无磨损，无裂纹；配合间隙满足设计要求；导叶转动灵活，无发卡 | 5 | 导叶中轴套轻微磨损，深度小于0.1mm；导叶中轴套无裂纹 | 导叶中轴套中等磨损，深度大于0.1mm，小于0.3mm；导叶中轴套有微裂纹 | 导叶中轴套严重磨损，深度大于0.3mm；导叶中轴套有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30405 | 导叶上轴套 | 导叶上轴套无磨损，无裂纹；配合间隙满足设计要求；导叶转动灵活，无发卡 | 3 | 导叶上轴套轻微磨损，深度小于0.1mm；导叶上轴套无裂纹 | 导叶上轴套中等磨损，深度大于0.1mm，小于0.3mm；导叶上轴套有微裂纹 | 导叶上轴套严重磨损，深度大于0.3mm；导叶上轴套有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30406 | 导叶中轴套密封 | 导叶中轴套密封无漏水；密封无损坏；密封面无腐蚀，密封面无损伤 | 7 | 导叶中轴套密封良好，导叶中轴颈无漏水 | 导叶中轴套密封中等磨损，导叶中轴颈轻微漏水 | 导叶中轴套密封严重磨损或损坏，导叶中轴颈漏水严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30407 | 导叶套筒固定螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀，无损伤 | 7 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30408 | 导叶止推轴承 | 导叶止推轴承无磨损；无裂纹；止推间隙满足设计要求 | 7 | 导叶止推轴承轻微磨损，深度小于0.05mm | 导叶止推轴承中等磨损，深度小于0.1mm | 导叶止推轴承严重磨损，深度大于0.1mm；或大于导叶下端面间隙的50% | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30409 | 导叶剪断销 | 导叶剪断销锁定板固定螺栓紧固无松动；无锈蚀，无裂纹 | 5 | 导叶剪断销锁定板固定螺栓无松动；MT 或PT 探伤无裂纹 | - | 导叶剪断销锁定板固定螺栓松动；MT 或PT 探伤有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30410 | 摩擦环预紧螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀，无损伤，无裂纹 | 7 | 螺栓划线位置无偏移，预紧力矩满足设计要求；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀 | - | 螺栓划线位置出现偏移，预紧力矩不满足设计要求；螺栓锈蚀面积大于20%；螺栓关键部位有锈蚀 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30411 | 导叶连杆轴承 | 导叶连杆轴承无磨损；连杆转动灵活，无发卡 | 5 | 导叶连杆轴承轻微磨损，深度小于0.1mm；轴承无明显晃动，无发卡 | 导叶连杆轴承中等磨损，深度大于0.1mm，小于0.3mm；轴承无明显晃动，无发卡 | 导叶连杆轴承严重磨损，深度大于0.3mm；轴承晃动明显或发卡 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30412 | 导叶连杆销，偏心销 | 导叶连杆销无磨损，无轴向窜动；导叶偏心销压板固定螺栓无松动，无锈蚀 | 5 | 导叶连杆销无严重磨损，无轴向窜动；导叶偏心销压板固定螺栓无松动；无锈蚀 | 导叶连杆销轻微磨损，无轴向窜动；导叶偏心销压板固定螺栓无松动；有锈蚀 | 导叶连杆销磨损严重，有轴向窜动；导叶偏心销压板固定螺栓松动；有锈蚀 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 305 | 控制环 | 30501 | 涂层 | 油漆或涂层无脱落 | 2 | 油漆脱落面积小于20%，锈蚀面积小于20% | 油漆或涂层脱落面积在20%至50%之间，有锈蚀面积在20%至50%之间； | 油漆或涂层脱落面积超过50%；锈蚀面积超过50%，老化严重； | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30502 | 腐蚀 | 无腐蚀 | 2 | 无腐蚀发生 | 中度腐蚀，深度小于1mm | 腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30503 | 控制环径向轴承 | 控制环径向轴承无磨损；配合间隙满足设计要求 | 5 | 控制环径向轴承轻微磨损；磨损深度小于0.3mm | 控制环径向轴承中度磨损；磨损深度大于0.3mm | 控制环径向轴承严重磨损；磨损深度大于0.5mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30504 | 控制环轴向轴承 | 控制环轴向轴承无磨损；配合间隙满足设计要求 | 5 | 控制环轴向轴承轻微磨损；磨损深度小于0.3mm | 控制环轴向轴承中度磨损；磨损深度大于0.3mm | 控制环轴向轴承严重磨损；磨损深度大于0.5mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30505 | 控制环压板固定螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀，无损伤 | 7 | 控制环压板无异常变形；螺栓紧固无松动，预紧力矩满足设计要求；螺栓无锈蚀 | 螺栓松动，预紧力矩不满足设计要求；螺栓锈有锈蚀 | 螺栓断裂 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30506 | 控制环分瓣面把合螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀，无损伤 | 8 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30507 | 裂纹 | 无裂纹 | 6 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30508 | 结构完整性 | 刚强度计算满足要求 | 6 | 刚强度复核计算满足要求 | - | 刚强度复核计算不满足要求 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 306 | 导叶接力器 | 30601 | 涂层 | 油漆或涂层无脱落 | 2 | 油漆脱落面积小于20%，锈蚀面积小于20% | 油漆或涂层脱落面积在20%至50%之间，有锈蚀面积在20%至50%之间； | 油漆或涂层脱落面积超过50%；锈蚀面积超过50%，老化严重； | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30602 | 磨损 | 活塞杆、活塞缸无磨损 | 9 | 活塞杆外表面无拉伤，无漏油；活塞缸无拉伤，无窜油 | 活塞杆外表面轻微拉伤，轻微漏油；活塞缸轻微拉伤，轻微窜油 | 活塞杆外表面拉伤，严重漏油；活塞缸严重拉伤，窜油严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30603 | 导叶接力器漏油 | 导叶接力器无漏油 | 9 | 无漏油 | 轻微漏油 | 密封严重漏油 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30604 | 导叶接力器锁定 | 导叶接力器锁定投退正常 | 8 | 导叶接力器锁定投退正常；液压锁定无损坏，无漏油 | - | 导叶接力器锁定投退不正常；液压锁定损坏，漏油 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30605 | 导叶接力器连杆轴承 | 导叶连杆轴承无磨损；连杆转动灵活，无发卡 | 6 | 导叶接力器连杆轴承轻微磨损，轴承无明显晃动，无发卡 | - | 导叶接力器连杆轴承磨损严重，轴承晃动明显或发卡 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30606 | 接力器端盖固定螺栓 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | 8 | 预紧力矩满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 30607 | 裂纹 | 导叶接力器活塞缸、缸盖、活塞杆无裂纹 | 9 | 导叶接力器活塞缸、缸盖、活塞杆MT 或PT 无裂纹 | - | 导叶接力器活塞缸、缸盖、活塞杆MT 或PT 有裂纹 | 离线 | -1 | -1
|  | 4 | 转轮 | 400 | - | 40001 | 转轮与顶盖间压力脉动 | 满足要求 | 5 | 满足合同要求 | - | 超出合同值，上升值根据新源企业标准最新成果界定 | 在线 | {434；435}{1146；1147}{1858；1859}{2570；2571} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 40002 | 导叶与转轮进口间压力脉动 | 满足要求 | 5 | 压力脉动满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {438；439}{1150；1151}{1862；1863}{2574；2575} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 40003 | 转轮与底环/泄流环间压力脉动 | 满足要求 | 5 | 压力脉动满足要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {440}{1152}{1864}{2567} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 40004 | 空蚀 | 无空蚀发生 | 9 | 无空蚀发生 | 中度空蚀，深度小于1mm | 空蚀严重，深度超过3mm，面积不超过25cm2 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 40005 | 腐蚀 | 无腐蚀发生 | 6 | 无腐蚀发生 | 流道面中度腐蚀，深度小于1mm | 流道面腐蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 40006 | 磨蚀 | 无磨蚀发生 | 8 | 无磨损发生 | 流道面中度磨损，磨损深度小于1mm | 流道面磨损严重，磨损深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 40007 | 止漏环间隙 | 止漏环间隙满足设计要求 | 9 | 止漏环表面轻微腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙小于1.5 倍设计间隙值 | 止漏环表面局部腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙大于1.5 小于2 倍设计间隙值 | 止漏环表面严重腐蚀、空蚀、磨损；止漏环间隙大于2 倍设计间隙值（根据机组实际情况） | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 40008 | 裂纹 | 无裂纹 | 10 | 叶片进出水边及焊缝MT 或PT 探伤无裂纹 | - | 叶片进出水边及焊缝MT 或PT 探伤有裂纹 | 离线 | -1 | -1
|  | 5 | 主轴 | 501 | 主轴本体 | 50101 | 大轴位移（轴向） | 满足设计要求 | 7 | 小于报警设定限值 | - | 超过报警设定限值 | 在线 | {95}{807}{1519}{2231} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 50102 | 磨损 | 主轴密封滑环面、轴承滑动面无磨损 | 2 | 轴承密封处、轴面无磨损 | - | 轴承密封处、轴面磨损深度0.5mm 以上 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 50103 | 锈蚀 | 水发轴连接法兰面，主轴转轮连接法兰面无锈蚀；销孔无锈蚀 | 4 | 无锈蚀发生 | 中度锈蚀，深度小于1mm | 锈蚀严重，深度超过3mm | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 50104 | 裂纹 | 无裂纹 | 10 | MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | - | MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
|  |  |  | 502 | 主轴连接 | 50201 | 主轴连接螺栓 | 螺栓伸长量或扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 10 | 螺栓划线位置无偏移，螺栓伸长量满足设计要求；螺栓锈蚀面积不足20%；螺栓关键部位无锈蚀；PT 或MT 无裂纹 | - | 螺栓划线位置出现偏移，且螺栓伸长量不满足设计要求；螺栓锈蚀面积20%以上；螺栓关键部位有锈蚀；PT 或MT 有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 50202 | 销套或销钉 | 无磨损；配合间隙满足设计要求 | 10 | 无磨损；配合间隙满足设计要求 | - | 磨损严重；配合间隙不满足设计要求 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 50203 | 堵板 | 堵板无裂纹；固定螺栓紧固无松动，无锈蚀，密封可靠 | 10 | 堵板固定螺栓无松动；无断裂，密封可靠；焊缝无裂纹 | - | 堵板固定螺栓松动；固定螺栓断裂；密封漏水；焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
|  | 6 | 水导轴承 | 600 | - | 60001 | 水导轴瓦温度 | 满足设计要求 | 9 | 机组正常运行时最高温度小于材料容许温度的70% | - | 机组正常运行时最高温度满足DL/T293 或制造厂家设定值 | 在线 | {465；466；467；468；469；470；471；472；473；474}{1177；1178；1179；1180；1181；1182；1183；1184；1185；1186}{1889；1890；1891；1892；1893；1894；1895；1896；1897；1898}{2601；2602；2603；2604；2605；2606；2607；2608；2609；2610} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60002 | 水导轴承冷却水温 | 满足设计要求 | 2 | 机组正常运行时水导冷却水出口温度正常 | - | 机组正常运行时水导冷却水出口温度异常 | 在线 | {62}{774}{1486}{2198} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60003 | 水导轴承油槽温度 | 满足设计要求 | 6 | 机组正常运行时最高温度小于报警值 | 机组正常运行时最高温度达到或超过报警值 | 机组正常运行时最高温度超过跳机值DL/T293 | 在线 | {34；478}{746；1190}{1458；1902}{2170；2614} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60004 | 水导轴承油混水 | 满足设计要求 | 7 | 不报警 | - | 报警 | 在线 | {68}{780}{1492}{2204} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60005 | 水导轴承油槽油位 | 满足设计要求 | 6 | 水导轴承油位满足设计要求 | - | 水导轴承油位不满足设计要求 | 在线 | {67}{779}{1491}{2203} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60006 | X向摆度 | 满足设计要求 | 7 | 满足合同要求 | - | 超出合同值 | 在线 | {94}{806}{1518}{2230} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60007 | Y向摆度 | 满足设计要求 | 7 | 满足合同要求 | - | 超出合同要求 | 在线 | {98}{810}{1522}{2234} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 60008 | 涂层 | 油漆或涂层无脱落 | 2 | 油漆脱落面积小于20%，锈蚀面积小于20% | 油漆或涂层脱落面积在20%至50%之间，有锈蚀面积在20%至50%之间； | 油漆或涂层脱落面积超过50%；锈蚀面积超过50%，老化严重； | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 60009 | 轴瓦 | 无磨蚀；无锈蚀；无裂纹；巴氏合金与基体结合满足标准GB/T 22581-2008 要求 | 8 | UT 探伤合格，巴氏合金与基体非结合面小于5%，且单个面积小于1%，非结合面不在瓦的边缘；瓦面轻微划痕或磨损，清洗、抛光后瓦面恢复光滑 | UT 探伤合格，巴氏合金与基体非结合面小于5%，且单个面积小于1%，非结合面不在瓦的边缘；瓦面少量划痕或磨损 | UT 探伤不合格，巴氏合金与基体有5%以上非结合面，或单个面积大于1%，或瓦的周边有非结合面；瓦面表面刮伤、磨损严重； | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 60010 | 轴承座和油槽 | 轴承座无裂纹；油槽无漏油 | 8 | 轴承座或油槽无渗漏，MT 或PT 探伤焊缝无裂纹 | 轴承座或油槽轻微渗漏，MT或PT探伤焊缝无裂纹 | 轴承座或油槽渗漏严重，MT 或PT 探伤焊缝有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 60011 | 轴瓦支撑 | 推力块、楔键无磨损；固定螺栓无松动 | 8 | 推力块、楔键无磨损；固定螺栓无松动 | - | 抗重螺栓、推力块、楔键磨损严重；固定螺栓松动 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 60012 | 供油系统及管路 | 油泵工作正常；油泵站及其管路无漏油、无锈蚀；各测量元件工作正常 | 6 | 油泵站及其管路无渗油，管路无锈蚀 | 油泵站及其管路有少量漏油，管路少量锈蚀 | 油泵站及其管路漏油严重，管路锈蚀严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 60013 | 供水系统及管路 | 冷却器无漏水，无漏油；各测量元件工作正常 | 5 | 管路无渗水，管路无锈蚀，冷却器无漏水或漏油 | 管路有少量漏水，管路少量锈蚀，冷却器无漏水或漏油 | 管路漏水严重，管路锈蚀严重，冷却器漏水或漏油 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 60014 | 油品 | 油质化验满足GB11120-2011 标准要求；油中无金属颗粒杂质 | 6 | 油质化验满足GB11120-2011 标准要求；油中无金属颗粒杂质 | - | 油质化验不合格或油中含有金属颗粒杂质 | 离线 | -1 | -1
|  | 7 | 主轴密封 | 700 | - | 70001 | 密封磨损量 | 满足设计要求 | 9 | 嵌入密封滑环磨损厚度小于50%磨损允许值 | 嵌入密封环磨损厚度大于50%小于等于80%磨损允许值 | 嵌入密封环磨损厚度大于80%磨损允许值 | 在线 | {72}{784}{1496}{2208} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 70002 | 主轴密封水压力 | 满足设计要求 | 8 | 主轴密封供水压力满足设计要求 | - | 主轴密封供水压力不满足设计要求 | 在线 | {60}{772}{1484}{2196} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 70003 | 主轴密封水流量 | 满足设计要求 | 9 | 机组正常运行时主轴密封供水流量高于制造厂家要求 | - | 机组正常运行时主轴密封供水流量低于制造厂家要求 | 在线 | {66}{778}{1490}{2202} | {-1}{-1}{-1}{-1}
[6 empty] | 70004 | 滑环 | 无磨损；密封面无错牙 | 7 | 主轴密封滑环面表面光滑，无明显划痕凹坑痕迹；密封面无错牙 | 主轴密封滑环面磨损,局部凹坑深度大于0.1mm，小于0.15mm；密封面无错牙 | 主轴密封滑环面磨损，局部拉伤凹坑深度大于0.15mm；密封面有错牙 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 70005 | 嵌入密封环 | 仍有一定的磨损余量 | 9 | 嵌入密封滑环磨损厚度小于50%磨损允许值 | 嵌入密封环磨损厚度大于50%小于等于80%磨损允许值 | 嵌入密封环磨损厚度大于80%磨损允许值 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 70006 | 支持环、密封环 | 密封面无磨损，密封间隙均匀，满足密封要求 | 5 | 支撑环或密封环轻微磨损，密封间隙满足设计要求，有轻微漏水 | 支撑环或密封环中度磨损，密封间隙大于1.2 倍设计间隙，有轻微漏水 | 支持环或密封环严重磨损，密封间隙大于1.5 倍设计间隙，漏水严重 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 70007 | 连接螺栓 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀,无裂纹，无损伤 | 6 | 扭矩值满足设计要求；螺栓紧固无松动；螺栓无锈蚀；无裂纹 | - | 预紧力矩不满足设计要求；螺栓松动；螺栓有锈蚀；有裂纹 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 70008 | 空气围带 | 无磨损，无漏气 | 6 | 无磨损，无漏气 | 轻微磨损，无漏气 | 老化；磨损严重，有漏气 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 70009 | 弹簧 | 无裂纹 | 7 | PT 探伤无裂纹；载荷应变试验满足要求 | - | PT 探伤有裂纹；载荷应变试验不满足要求 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 70010 | 供水供气系统 | 管路无锈蚀；供水系统过滤器工作正常；供水管路无渗水；供气管路无漏气；各测量元件工作正常 | 8 | 管路无锈蚀；供水系统过滤器工作正常；供水管路无渗水；供气管路无漏气；各测量元件工作正常 | 管路少量锈蚀；供水系统过滤器工作正常；滤网未损坏；供水管路有少量漏水；供气管路少量漏气；各测量元件工作正常 | 管路锈蚀严重；供水系统过滤器堵塞；滤网损坏；供水管路漏水严重；供气管路漏气；各测量元件工作正常 | 离线 | -1 | -1
|  | 8 | 自动化元件 | 800 | - | 80001 | 功能性检查 | 自动化元器件信号正常，监测数据正常 | 5 | 自动化元器件信号正常，监测数据正常 | 自动化元器件信号正常，监测数据不正常 | 自动化元器件信号不稳定或无信号 | 离线 | -1 | -1
[6 empty] | 80002 | 电缆布置 | 电缆固定牢固，无引线脱落，布线槽无破损 | 4 | 电缆固定牢固，无引线脱落，安装有序，布线槽轻微损坏 | 电缆固定牢固，无引线脱落，但安装杂乱，布线槽存在损坏情况 | 电缆无固定，引线脱落，接头松动 | 离线 | -1 | -1

## Sheet1
1177； | 1889； | 2601；
1178； | 1890； | 2602；
1179； | 1891； | 2603；
1180； | 1892； | 2604；
1181； | 1893； | 2605；
1182； | 1894； | 2606；
1183； | 1895； | 2607；
1184； | 1896； | 2608；
1185； | 1897； | 2609；
1186； | 1898； | 2610；